## Przedmiar
00F-30-000 : PRZEDMIAR ROBÓT
Pustostany 3
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | Roboty elektryczne
10 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 12
20 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 7
30 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż unifonu, demontaż i odłączenie dwóch linii- analog | szt | 3
40 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - montaz unifonu w nowym miejscu przy drzwiach wraz z uruchomieniem i zmianą opisów w kasecie (zamiast trzech lokali na jeden lokal) | szt | 1
50 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 19
60 | KNNR N009-04-05-07-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm | szt | 10
70 | KNNR N009-04-05-06-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm | szt | 27
80 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 30
90 | KNR 403-11-29-03-00 |  | Demontaż tablicy mieszkaniowej | szt | 3
100 | KNR 508-04-04-07-00 |  | Montaż rozdzielnicy natynkowej RN1x12 (TM)w mieszkaniu -analog | szt | 1
110 | KNNR N005-12-09-04-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1/2 c w cegle | szt | 6
120 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC | szt | 1
130 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- 1. Pokoje 2. Korytarz+ łazienka + kuchnia | szt | 2
140 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 3. Łazienka, 4. Kuchnia+korytarz; 5. Pokoje 1 i 2; 6. Pokoje 3 i 4 | szt | 4
150 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 153.02
| 1) Pokoje-oświetlenie |  | 0,5+4,52+1,2+3,1+1,2+2,4+1,2+1,5+1,2+7+2,2 |  | 26.02
| 2) Korytarz, łazienka, kuchnia-oświetlenie |  | (0,5+1,4+1,2+5,05+1,2+1,2+1,41+1,2+2+1,2+1,3+1,2)+3+2+3 |  | 26.86
| 3) Łazienka- gniazdka |  | 0,5+1,41+0,5+1,2+1,3+1,2 |  | 6.11
| 4) Korytarz i kuchnia- gniazdka |  | 0,5+3+2,1+1,41+2,15+1,2+1,2+3+0,5+1+2,8 |  | 18.86
| 5) Pokoje 1 i 2- gniazdka |  | (0,5+4,52+2,1+2,1+4,7+4,7)+(3,1+2,1+2,1+4,7+4,7) |  | 35.32
| 6) Pokoje 3 i 4- gniazdka |  | 0,5+4,52+3,1+4,45+2,1+2,65+2,1+4,1+2,65+2,1+0,5+4,45+2,1+4,03+0,5 |  | 39.85
160 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 153.02
170 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 118.14
| 1) Łazienka- gniazdka |  | (0,5+1,41+0,5+1,2+1,3+1,2)+1,5 |  | 7.61
| 2) Korytarz i kuchnia- gniazdka |  | (0,5+3+2,1+1,41+2,15+1,2+1,2+3+0,5+1+2,8)+4,5 |  | 23.36
| 3) Pokoje 1 i 2- gniazdka |  | (0,5+4,52+2,1+2,1+4,7+4,7)+(3,1+2,1+2,1+4,7+4,7)+3,6+2,7 |  | 41.62
| 4) Pokoje 3 i 4- gniazdka |  | (0,5+4,52+3,1+4,45+2,1+2,65+2,1+4,1+2,65+2,1+0,5+4,45+2,1+4,03+0,5)+2,7+3 |  | 45.55
180 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 58.38
| 1) Pokoje-oświetlenie |  | 0,5+4,52+1,2+3,1+1,2+2,4+1,2+1,5+1,2+5,1+0,5 |  | 22.42
| 2) Korytarz, łazienka, kuchnia-oświetlenie |  | ((0,5+1,4+1,2+5,05+1,2+1,2+1,41+1,2+2+1,2+1,3+1,2)+3+2+3)+5,1+4 |  | 35.96
190 | KNNR N005-02-04-05-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 14.5
200 | KNR 508-00-06-06-00 |  | Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 15
210 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 36
220 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne IP44 pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka | szt | 2
230 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- w każdym pokoju 4 szt. na korytarzu 1 szt., w kuchni 6 szt. | szt | 23
240 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna OPZ-60 przykręcana - łazienka (nad umywalką i na suficie) | kmpl | 2
250 | KNNR N005-03-06-04-02 |  | Łącznik schodowy p.t. WPt-5FS w puszce instalacyjnej | szt | 2
260 | KNNR N005-03-06-04-00 |  | Łącznik krzyżowy p.t. NF-521 w puszce instalacyjnej | szt | 2
270 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej - kuchnia | szt | 1
280 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej- w pokojach i do łazienki | szt | 5
290 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 4
300 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 3
310 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" p.t. WPt-7FS w puszce instalacyjnej- od strony klamki | szt | 1
320 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy - linia zasilająca | szt | 1
330 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 6
340 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
350 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna ( włącznie z punktami świetlnymi) | szt | 33
DZIAŁ 2 |  | Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience gniazdo wtyczkowe (poza strefa 2) na wysokości ok. 1,4m, oświetlenie w łazience- klasa ochronności II, klasa izolacji B, IP44 i poza strefą 1.Łączniki montować na wysokości ok. 1,2m.